Orchowo, dnia 05.02.2021 r.

**WÓJT GMINY ORCHOWO**

S.271.3.2021

**Uzupełnienie i wyjaśnienia do zapytania ofertowego w odpowiedzi na nadesłane zapytania**

1/ czy można dołączyć przedmiar określający zakresy prac?

**Odp. Zamawiający nie posiada przedmiaru określającego zakres prac.**

2/ na schematach wlz wykonane jest kablem YKY, w zestawieniu przewodem YDY. Który jest właściwy?

**Odp. Właściwy jest kabel YDY.**

3/ proszę podać parametry plafonu / poz. 47 zestawienia /.

**Odp. Plafon zgodny z załącznikiem - Obliczenie doboru opraw oświetleniowych typu Philips myBathroom 34347/87/PO lub inny o parametrach równoważnych albo lepszych.**

4/ poz. 48 do 50 – brak mocy lub strumienia

**Odp. Parametry zawarte w załączniku – Obliczenie doboru opraw oświetleniowych, opisie technicznym pkt 1.3.7 oraz rysunkach E-04, E-05, E-06 (instalacja oświetlenia)**

5/ pom. 0/1 z łazienką czy bez?

**Odp. Pomieszczenie 0/1 nie wchodzi w zakres zapytania ofertowego o czym mowa w opisie przedmiotu zamówienia.**

6/ czy wyłączniki p.poż. i UPS są zainstalowane?

**Odp. Tak.**

7/ wg wskazań Zamawiającego z przedstawionego zestawienia należy odjąć:

Poz. 1 – 1 szt.

Poz. 6 – 1 szt.

Poz. 7 – 1 szt.

Poz. 8 – 14 szt.

Poz. 9 – 3 szt.

Poz. 11 – 1 szt.

Poz. 12 – 2 szt.

Poz. 13 – 6 szt.

Poz. 14 – 2 szt.

Poz. 15 – 1 szt.

Poz. 16 – ? szt.

Poz. 19 – 2 szt.

Poz. 21 – 2 szt.

Poz. 24 – 9 szt.

Poz. 25 – 15 szt.

Poz. 29 – 12 szt.

Poz. 37 –70 mb.

Poz. 40 – 58 szt.

Poz. 41 – 24 szt.

Poz. 42 – 1 szt.

Poz. 44 – 13 szt.

Poz. 46 – 2 szt.

Poz. 48 – 6 szt.

Poz. 49 – 3 szt.

Poz. 53 – 3 szt.

Poz. 54 – 2 szt.

Poz. 55 – 2 szt.

Oraz przewody

Poz. 59 – 130 mb

Poz. 60 – 650 mb

Poz. 62 – ? mb

Czy są ilości właściwe?

**Odp. Proszę uwzględnić opis przedmiotu zamówienia i odpowiedzi na niniejsze pytania przy obliczeniach materiałów jakie należy odjąć od zestawienia podstawowych materiałów. Zamawiający dokładając wszelkiej staranności przy opisie przedmiotu zamówienia nie ponosi odpowiedzialności z niewłaściwe określenie zestawienie podstawowych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.**

8/ czy w zakresie prac jest dostawa i montaż UPS z wyposażeniem?

**Odp. Nie.**

9/ czy jest miejsce na ścianach dla listwy PCV / min. 10 cm w odpowiedniej odległości od n.p. grzejników, mebli itp. ?

**Odp. Tak.**

10/ czy listwy wyposażyć w przegrody?

**Odp. W zakresie stosowania przegród należy stosować się do punktu 1.3.5 opisu technicznego.**

11/ czy w zakresie prac Wykonawcy jest:

- wynoszenie i wnoszenie mebli

- odłączenie, wyniesienie a po skończonej pracy wniesienie i podłączenie wyposażenia pomieszczeń?

**Odp. Nie.**

12/ kto ponosi koszty utylizacji:

- istniejących opraw i świetlówek?

- materiałów po instalacyjnych z demontażu

**Odp. Wykonawca ponosi koszty utylizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania części sprawnych opraw i świetlówek i materiałów z demontażu.**

13/ jaki zakres prac po instalacyjnych jest w zakresie prac Wykonawcy:

- zaprawienie bruzd

- zaprawienie bruzd, wykonanie gładzi

- zaprawienie bruzd, wykonanie gładzi i malowanie bruzd

- zaprawienie bruzd, wykonanie gładzi i malowanie ścian i sufitów

**Odp. Zaprawienie bruzd, wykonanie gładzi.**

14/ proszę podać wymagany zakres pomiarów po instalacyjnych / izolacji, gniazd elektrycznych, opraw, rozdzielni, natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, inne /

**Odp. W zakresie pomiarów po instalacyjnych należy je wykonać zgodnie z punktem 1.5 Opisu technicznego oraz aktualnymi przepisami i normami.**

15/ proszę podać zakres prac po instalacyjnych w zakresie uporządkowania pomieszczeń

**Odp. Uporządkowanie wstępne z gruzu i zdemontowanych elementów.**

16/ czy gwarancji podlegają również akumulatory oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego / producent daje standartowo 1 rok /?

**Odp. Należy zastosować gwarancję producenta, nie mniej jednak niż 1 rok.**

17/ jaka ma być barwa świetlówek: 830, 840?

**Odp. Barwa światła 840 barwa biała neutralna.**

18/ naszym zdaniem za mało wykazano listew w zestawieniu materiałowym. Czy Zamawiający dopłaci za montaż dodatkowych listew?

**Odp. Tak . Zamawiający zapłaci za montaż dodatkowych listew jeśli rozbieżność pomiędzy zestawieniem materiałowym a faktycznym zużyciem wyniesie więcej niż 10 %.**

19/ czy instalacja wyłączników p.poż. i oddymiania jest wykonana?

**Odp. Instalacja wyłącznika p.poż jest wykonana. Dokumentacja nie obejmuje instalacji oddymiania.**

20/ jakie godziny pracy są możliwe?

**Odp. Od 7.30 do 15.30. W uzgodnieniu z zamawiającym godziny pracy mogą zostać wydłużone.**

21/ proszę podać przekrój poz. 39 zestawienia.

**Odp. Dostosowana do montowanych przewodów.**

22/ czy są strefy p.poż. w budynku Urzędu? Jeżeli tak, to gdzie i o jakich parametrach?

**Odp. Budynek Urzędu Gminy stanowi jedną strefę pożarową.**

23/ montaż opraw zewnętrznych na jakiej wysokości?

**Odp. Montaż na wysokości do 3 m.**

24/ proszę podać parametry dla poz. 51.

Odp. **Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED typu Philips np. Kinkiet Zewnętrzny LED Philips 17215/47/16 7.5W lub podobny innego producenta o parametrach niegorszych.**

25/ czy w pomieszczeniach remontowanych są sufity podwieszane? Jeżeli tak, to gdzie i jaki typ / modułowe, k-g /?

**Odp. Nie ma sufitów podwieszanych.**

26/ czy Zamawiający podtrzymuje specyfikacje techniczną opraw oświetleniowych w zakresie wyposażenia w świetlówki T5 i T8? Jeżeli nie, to czy należy je zastąpić odpowiednikami ledowymi? Jeżeli tak, to proszę o parametry.

**Odp. Zaproponowane w specyfikacji technicznej oprawy oświetleniowe należy zastąpić oprawami - odpowiednikami typu LED o parametrach świetlnych nie gorszych od tych zastosowanych w specyfikacji.**

Z poważaniem

**Z up. Wójta**

**/-/ Grzegorz Matkowski**

**Sekretarz Gminy Orchowo**